## Slide 1
二层照明 设计说明 · 图例 · 灯具表
工程名称
27PR 住宅改造（二层）
图名
二层照明 设计说明 · 图例 · 灯具表
图号
电施-11
比例
—
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev K-B 2026-10-08）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
设计说明
1. 依据：GB 50034-2013《建筑照明设计标准》、GB/T 50786-2012《建筑电气制图标准》、09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》。
本工程位于英国，实际施工、器材与验收以 BS 7671 及 Part P 为准；本套图为国标表达方式，供沟通与核对。
2. 二层照明由照明配电箱 AL1沿楼梯井引上引出 1 个回路：WL4 二层照明（B6），均为 30 mA RCBO。本图为方案 B · 精简 17 路；楼梯壁灯在一层、楼梯吊灯在二层，任一路跳闸楼梯仍有照明。
3. 导线 BV-3×2.5（L、N、PE），穿 PC20 管沿墙 / 顶板暗敷（WC/CC）。线上短斜线为导线根数，未标注者为 3 根。
4. 开关：古铜色 86 型（NAB 系列）暗装，中心距地 1.2 m（国内常用 1.3 m，本工程按英国 1.2 m），距门框 0.15–0.20 m，设在门开启（锁）侧，开门即可开灯。
5. 双控 / 三控：同一字母的灯可在多处开关控制；两处为单极双控开关，三处时中间一处为中途开关（三控），开关间敷设联络线（长虚线）。
6. 楼梯吊灯 F06 三控：一层 S6（楼梯底）、二层 S12（楼梯顶）为两路开关，二层 S11 第 2 键为中途开关。
7. 卫生间灯具防护等级 ≥ IP44，户外灯具 ≥ IP65。
8. 卫生间排气扇不设单独隔离开关，接所在卫生间灯回路（随灯开、带延时关）。Rev C 起开关编号重排。
9. 按常理补全（Rev B）：原图“6+”作为西卫筒灯独立单联开关 S2；主卧主灯位 b 预留（产品待选）。
10. Rev F：二层照明曾按区域分 3 路；Rev G 起按全屋 18 路方案合为 1 路 WL4（约 320 W）。
11. Rev H：后房间由书房改为卧室 4，后卫生间改为东侧套内卫生间（0.91 × 2.44 m，淋浴 / 台盆 / 马桶由北往南）；F23 移到卧室中部，后卫筒灯移入新卫生间，S14 移到卧室内卫生间门南侧。卫生间排气扇仍接卫生间灯回路（不设 FI）。
12. Rev K：主卧灯开关 S3 挪回主卧南墙（C19 西侧）；卧室 2 门旁开关 S7 改装在短墙的卧室 2 一侧。按键不变。
13. 本套图：方案 B · 精简 17 路，全屋照明 3 路（WL1 一层照明 / WL3 户外照明 / WL4 二层照明）。两个方案的灯、开关和联动完全相同，只是照明回路分组不同；插座与专线见网页「配电箱」页。
图例
吊灯 / 吸顶灯 ｜ 按产品 ｜ 吊装 / 吸顶
主灯位（产品待选） ｜ 待选 ｜ 吊装
筒灯 GU10 ｜ LED 5W 3000K ｜ 嵌入式
单极开关（短线数 = 联数） ｜ 86 型 10A ｜ 暗装 1.2 m
单极双控开关 ｜ 86 型 10A ｜ 暗装 1.2 m
照明配电箱 AL1 ｜ 见系统图 ｜ 暗装 1.5 m（底边）
灯具表
编号 | 名称 | 光源 / 功率 | 防护 | 数量
D1 | F06 贝壳吊灯 | 按产品 | IP20 | 1
D2 | F11 玄关吸顶灯 | 按产品 | IP20 | 1
D3 | F11#2 | 按产品 | IP20 | 1
D4 | F19 吸顶灯 | 按产品 | IP20 | 1
D5 | F20 吸顶灯 | 按产品 | IP20 | 1
D6 | F22 云朵吸顶灯 | 按产品 | IP20 | 1
D7 | F23 海派吸顶灯 | 按产品 | IP20 | 1
D8 | GU10 筒灯 | LED 5W 3000K | IP44（卫生间）/IP20 | 7
D9 | 主灯（待选） | 按产品 | IP20 | 1

## Slide 2
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
卧室 4
二层照明平面图
工程名称
27PR 住宅改造（二层）
图名
二层照明平面图
图号
电施-12
比例
1:100（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev K-B 2026-10-08）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
WL4 由一层 AL1 沿楼梯井引上
k
d
a
i
e
l
c
m
g
f
j
b
h
f
d
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
说明：
1. 灯旁字母 = 控制它的开关键，见电施-16。
2. 粗实线 = AL1 引出回路 WL4（先到开关盒）；细实线 = 同一字母灯具之间；点线 = 开关到所控灯；长虚线 = 双控联络线。
3. 线上短斜线 = 导线根数，未标注为 3 根。
4. 分区放大见电施-13~电施-14。
5. S# = 开关编号；MK = 门控开关。
电施-13
电施-14
3 m

## Slide 3
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
卧室 4
二层照明平面放大图（主卧 · 盥洗室 · 西卫 · 衣帽间 · 卧室2）
工程名称
27PR 住宅改造（二层）
图名
二层照明平面放大图（主卧 · 盥洗室 · 西卫 · 衣帽间 · 卧室2）
图号
电施-13
比例
1:50（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev K-B 2026-10-08）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
WL4 BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL4 由一层 AL1 沿楼梯井引上
a
i
g
f
j
b
h
f
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
本图开关（键 1→键 4 从左到右）
S1 盥洗室门旁
键1=g
S2 西卫生间门外
键1=h
S3 主卧南墙（衣帽间那面墙）主卧一侧，C19 西侧
键1=a
S4 主卧东墙 · 床头侧
键1=a 键2=b
S5 衣帽间门旁
键1=f
S6 卧室2 床头侧（东墙）
键1=i 键2=j
S7 卧室2 门旁（门西侧短墙，卧室2 一侧，锁侧）
键1=i 键2=j
2 m

## Slide 4
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
卧室 4
二层照明平面放大图（走廊 · 北卫 · 卧室3 · 楼梯 · 卧室 4 · 后卫）
工程名称
27PR 住宅改造（二层）
图名
二层照明平面放大图（走廊 · 北卫 · 卧室3 · 楼梯 · 卧室 4 · 后卫）
图号
电施-14
比例
1:50（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev K-B 2026-10-08）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
WL4 BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL4 由一层 AL1 沿楼梯井引上
k
d
e
l
c
m
d
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
本图开关（键 1→键 4 从左到右）
S8 走廊北端
键1=d
S9 北卫生间门外
键1=c
S10 卧室3 门旁
键1=e
S11 走廊南端 · 楼梯口
键1=d 键2=k
S12 楼梯顶
键1=k
S13 卧室 4 门旁
键1=l
S14 卧室 4 内 · 卫生间门南侧（隔墙短墙）
键1=m
2 m

## Slide 5
AL1 照明配电箱系统图（一、二层）
工程名称
27PR 住宅改造（二层）
图名
AL1 照明配电箱系统图（一、二层）
图号
电施-15
比例
—
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev K-B 2026-10-08）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
进线：引自总配电箱 / 电表箱
（英国：Consumer Unit 内主开关 + RCBO）
AL1 暗装，底边距地 1.5 m
B10 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL1 一层照明（门廊 / 门厅 / 起居室 / 餐厅 / 楼梯 / 客厅 / 卫生间 / 厨房 / 洗衣房）+ 卫生间排气扇
灯 36 盏（一层，字母 见一层图）
B6 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL3 户外照明（后花园壁灯 / 围栏地灯）
灯 8 盏（一层，字母 见一层图）
B6 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL4 二层照明 + 卫生间排气扇
灯 15 盏（二层，字母 a b c d e f g h i j k l m）
备用 1 路（C16 RCBO）
说明：
1. 照明回路按区域划分，每路一个 30 mA RCBO（见上表回路名称）；单回路灯具数量与功率均在允许范围内（灯具均为 LED）。插座与专线回路见网页「配电箱」页。
2. 英国规范（BS 7671）照明回路常用 1.5 mm² 双芯加地线 + B6 RCBO；国内常用 BV-2.5 + C16。施工由电工按当地规范定。
3. 卫生间排气扇无单独开关，接所在卫生间灯回路；楼梯吊灯 F06 属 二层回路，一层 S6 只做三控开关点。
4. WL4 沿楼梯井暗管引上至二层。

## Slide 6
二层开关面板表 · 照明回路表
工程名称
27PR 住宅改造（二层）
图名
二层开关面板表 · 照明回路表
图号
电施-16
比例
—
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev K-B 2026-10-08）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
编号 | 位置 | 规格 | 键 1 | 键 2 | 键 3 | 键 4
S1 | 盥洗室门旁 | 一位 | g 盥洗室筒灯（单控） |  |  | 
S2 | 西卫生间门外 | 一位 | h 西卫生间筒灯（单控） |  |  | 
S3 | 主卧南墙（衣帽间那面墙）主卧一侧，C19 西侧 | 一位 | a 主卧主灯 F19（双控） |  |  | 
S4 | 主卧东墙 · 床头侧 | 二位 | a 主卧主灯 F19（双控） | b 主卧主灯位（待选）（单控） |  | 
S5 | 衣帽间门旁 | 一位 | f 衣帽间筒灯 ×2（单控） |  |  | 
S6 | 卧室2 床头侧（东墙） | 二位 | i 卧室2 主灯 F20（双控） | j 卧室2 筒灯（双控） |  | 
S7 | 卧室2 门旁（门西侧短墙，卧室2 一侧，锁侧） | 二位 | i 卧室2 主灯 F20（双控） | j 卧室2 筒灯（双控） |  | 
S8 | 走廊北端 | 一位 | d 走廊吸顶灯 F11 ×2（双控） |  |  | 
S9 | 北卫生间门外 | 一位 | c 北卫生间筒灯（单控） |  |  | 
S10 | 卧室3 门旁 | 一位 | e 卧室3 主灯 F22（单控） |  |  | 
S11 | 走廊南端 · 楼梯口 | 二位 | d 走廊吸顶灯 F11 ×2（双控） | k 楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12）（中途） |  | 
S12 | 楼梯顶 | 一位 | k 楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12）（三控） |  |  | 
S13 | 卧室 4 门旁 | 一位 | l 卧室 4 主灯 F23（单控） |  |  | 
S14 | 卧室 4 内 · 卫生间门南侧（隔墙短墙） | 一位 | m 后卫生间筒灯（套卫）（单控） |  |  | 
字母 | 控制灯具 | 开关 | 回路
a | 主卧主灯 F19 | S3-1，S4-1 | WL4
b | 主卧主灯位（待选） | S4-2 | WL4
c | 北卫生间筒灯 | S9-1 | WL4
d | 走廊吸顶灯 F11 ×2 | S8-1，S11-1 | WL4
e | 卧室3 主灯 F22 | S10-1 | WL4
f | 衣帽间筒灯 ×2 | S5-1 | WL4
g | 盥洗室筒灯 | S1-1 | WL4
h | 西卫生间筒灯 | S2-1 | WL4
i | 卧室2 主灯 F20 | S6-1，S7-1 | WL4
j | 卧室2 筒灯 | S6-2，S7-2 | WL4
k | 楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12） | S11-2，S12-1，一层 S6 | WL4
l | 卧室 4 主灯 F23 | S13-1 | WL4
m | 后卫生间筒灯（套卫） | S14-1 | WL4