## Slide 1
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
书房
二层照明总平面（索引图）
FIRST FLOOR LIGHTING — KEY PLAN
项目
27PR 住宅改造 · 二层照明
图名
二层照明总平面（索引图）
图号
E-FF-00
版本
Rev F · 2026-10-03（二层照明按区域分 3 路：主卧区 / 西区 / 东区）
依据
PPT v6 第 6 页按键标注；Blender v37
E-FF-01 放大图：主卧 · 盥洗室 · 西卫 · 衣帽间 · 卧室2
E-FF-02 放大图：走廊 · 北卫 · 卧室3 · 楼梯 · 书房 · 后卫
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
吊灯 / 吸顶主灯
主灯位（产品待选）
嵌入式筒灯 GU10
壁灯 / 户外墙灯
围栏地灯（户外）
开关（短划数 = 联数），S# = 开关编号
FCU
FCU 带保险丝开关
开关线（只画到最近一盏灯）
双控 / 三控联络线 3C+E
a
a–u 回路字母（灯旁字母 = 控制它的键）
说明：
1. 本图只表示位置与编号，接线见 E-FF-01~02 放大图。
2. 开关面板逐键功能见 E-FF-04 开关面板表；回路见 E-FF-05。
3. 开关中心离地 1200 mm，设在门开启侧（锁侧），距门框 150 mm。
4. 楼梯吊灯 F06 三控：一层 S6（楼梯底）、二层 S12（楼梯顶）为两路开关，S11 键 2 为中途开关。
3 m

## Slide 2
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
书房
二层照明放大图 1：主卧 · 盥洗室 · 西卫 · 衣帽间 · 卧室2
FIRST FLOOR LIGHTING & SWITCHING — ZONE 1
项目
27PR 住宅改造 · 二层照明
图名
二层照明放大图 1：主卧 · 盥洗室 · 西卫 · 衣帽间 · 卧室2
图号
E-FF-01
版本
Rev F · 2026-10-03（二层照明按区域分 3 路：主卧区 / 西区 / 东区）
依据
PPT v6 第 6 页按键标注；Blender v37
W1
W2
a
i
g
f
j
j
b
h
f
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
本图开关（从左到右逐键）
S1 1 联 · 盥洗室门旁
键1=g
S2 1 联 · 西卫生间门外
键1=h
S3 1 联 · 主卧门旁
键1=a
S4 2 联 · 主卧东墙 · 床头侧
键1=a 键2=b
S5 1 联 · 衣帽间门旁
键1=f
S6 2 联 · 卧室2 门旁
键1=i 键2=j
S7 2 联 · 卧室2 床头侧
键1=i 键2=j
双控联络线（红粗线）
· W1：S3 ↔ S4 3C+E 回路 a
· W2：S6 ↔ S7 3C+E 回路 i j
红线只表示连接关系，实际走线沿墙 / 吊顶内，现场定。
2 m

## Slide 3
卫生间
电梯
卫生间
楼梯
卧室 3
走廊
主卧
卧室 2
衣帽间
盥洗室
卫生间
书房
二层照明放大图 2：走廊 · 北卫 · 卧室3 · 楼梯 · 书房 · 后卫
FIRST FLOOR LIGHTING & SWITCHING — ZONE 2
项目
27PR 住宅改造 · 二层照明
图名
二层照明放大图 2：走廊 · 北卫 · 卧室3 · 楼梯 · 书房 · 后卫
图号
E-FF-02
版本
Rev F · 2026-10-03（二层照明按区域分 3 路：主卧区 / 西区 / 东区）
依据
PPT v6 第 6 页按键标注；Blender v37
W1
W2
k
d
e
l
c
m
d
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
本图开关（从左到右逐键）
S8 1 联 · 走廊北端
键1=d
S9 1 联 · 北卫生间门外
键1=c
S10 1 联 · 卧室3 门旁
键1=e
S11 2 联 · 走廊南端 · 楼梯口
键1=d 键2=k
S12 1 联 · 楼梯顶
键1=k
S13 1 联 · 书房门旁
键1=l
S14 1 联 · 后卫生间门外
键1=m
双控联络线（红粗线）
· W1：S8 ↔ S11 3C+E 回路 d
· W2：S12 ↔ S11 3C+E 回路 k
红线只表示连接关系，实际走线沿墙 / 吊顶内，现场定。
2 m

## Slide 4
二层开关面板表（逐键）
SWITCH PLATE SCHEDULE — GANGS NUMBERED LEFT TO RIGHT
项目
27PR 住宅改造 · 二层照明
图名
二层开关面板表（逐键）
图号
E-FF-04
版本
Rev F · 2026-10-03（二层照明按区域分 3 路：主卧区 / 西区 / 东区）
依据
PPT v6 第 6 页按键标注；Blender v37
编号 | 位置 | 面板 | 键 1 | 键 2 | 键 3 | 键 4 | 双控 / 三控对端
S1 | 盥洗室门旁 | 1 联 | g 盥洗室筒灯 |  |  |  | 
S2 | 西卫生间门外 | 1 联 | h 西卫生间筒灯 |  |  |  | 
S3 | 主卧门旁 | 1 联 | a 主卧主灯 F19 |  |  |  | a↔S4
S4 | 主卧东墙 · 床头侧 | 2 联 | a 主卧主灯 F19 | b 主卧主灯位（待选） |  |  | a↔S3
S5 | 衣帽间门旁 | 1 联 | f 衣帽间筒灯 ×2 |  |  |  | 
S6 | 卧室2 门旁 | 2 联 | i 卧室2 主灯 F20 | j 卧室2 筒灯 ×2 |  |  | i↔S7，j↔S7
S7 | 卧室2 床头侧 | 2 联 | i 卧室2 主灯 F20 | j 卧室2 筒灯 ×2 |  |  | i↔S6，j↔S6
S8 | 走廊北端 | 1 联 | d 走廊吸顶灯 F11 ×2 |  |  |  | d↔S11
S9 | 北卫生间门外 | 1 联 | c 北卫生间筒灯 |  |  |  | 
S10 | 卧室3 门旁 | 1 联 | e 卧室3 主灯 F22 |  |  |  | 
S11 | 走廊南端 · 楼梯口 | 2 联（含中途开关） | d 走廊吸顶灯 F11 ×2 | k 楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12） |  |  | d↔S8，k↔S12
S12 | 楼梯顶 | 1 联 | k 楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12） |  |  |  | k↔S11
S13 | 书房门旁 | 1 联 | l 书房主灯 F23 |  |  |  | 
S14 | 后卫生间门外 | 1 联 | m 后卫生间筒灯 |  |  |  | 
说明：
1. 键 1 → 键 4 为面板上从左到右的顺序（按 PPT 标注顺序）。
2. 字母 = 回路，见 E-FF-05；位置见 E-FF-00~02。
3. 开关中心离地 1200 mm；FCU 在台面上 150 mm。
4. 双控每对开关之间需敷设联络线 3C+E；三控回路需两只两路开关 + 一只中途开关（intermediate）。
5. S2 原图标为“6+”，按常理作为西卫生间筒灯的独立单联开关，装在门外。
6. 面板统一 NAB 古铜系列；联数与本表一致。

## Slide 5
二层照明回路表
FIRST FLOOR LIGHTING CIRCUIT SCHEDULE
项目
27PR 住宅改造 · 二层照明
图名
二层照明回路表
图号
E-FF-05
版本
Rev F · 2026-10-03（二层照明按区域分 3 路：主卧区 / 西区 / 东区）
依据
PPT v6 第 6 页按键标注；Blender v37
字母 | 回路 | 控制灯具 | 灯数 | 开关（编号-键） | 方式 | 图
a | L1 | 主卧主灯 F19 | 1 | S3-键1，S4-键1 | 双控 | 01
b | L2 | 主卧主灯位（待选） | 1 | S4-键2 | 单控 | 01
c | L3 | 北卫生间筒灯 | 1 | S9-键1 | 单控 | 02
d | L4 | 走廊吸顶灯 F11 ×2 | 2 | S8-键1，S11-键1 | 双控 | 02
e | L5 | 卧室3 主灯 F22 | 1 | S10-键1 | 单控 | 02
f | L6 | 衣帽间筒灯 ×2 | 2 | S5-键1 | 单控 | 01
g | L7 | 盥洗室筒灯 | 1 | S1-键1 | 单控 | 01
h | L8 | 西卫生间筒灯 | 1 | S2-键1 | 单控 | 01
i | L9 | 卧室2 主灯 F20 | 1 | S6-键1，S7-键1 | 双控 | 01
j | L10 | 卧室2 筒灯 ×2 | 2 | S6-键2，S7-键2 | 双控 | 01
k | L11 | 楼梯吊灯 F06（三控：一层 S6 + 二层 S11、S12） | 1 | S11-键2，S12-键1，一层 S6 | 三控 | 02
l | L12 | 书房主灯 F23 | 1 | S13-键1 | 单控 | 02
m | L13 | 后卫生间筒灯 | 1 | S14-键1 | 单控 | 02