## Slide 1
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明总平面（索引图）
GROUND FLOOR LIGHTING — KEY PLAN
项目
27PR 住宅改造 · 一层照明
图名
一层照明总平面（索引图）
图号
E-GF-00
版本
Rev E · 2026-10-03（一层照明按区域分 4 路：前厅 / 侧厅 / 厨房 / 户外）
依据
PPT v4 第 2 页按键标注；Blender v37
E-GF-01 放大图：起居室 · G07 区 · 门厅 · 楼梯
E-GF-02 放大图：G15 区 · 卫生间 · 储物间
E-GF-03 放大图：厨房 · 洗衣房 · 后花园
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
二层楼梯吊灯 F06（在楼上，S6 控）
FCU
FCU
FCU
FCU
FCU
吊灯 / 吸顶主灯
主灯位（产品待选）
嵌入式筒灯 GU10
壁灯 / 户外墙灯
围栏地灯（户外）
开关（短划数 = 联数），S# = 开关编号
FCU
FCU 带保险丝开关
开关线（只画到最近一盏灯）
双控 / 三控联络线 3C+E
a
a–u 回路字母（灯旁字母 = 控制它的键）
说明：
1. 本图只表示位置与编号，接线见 E-GF-01~03 放大图。
2. 开关面板逐键功能见 E-GF-04 开关面板表；回路见 E-GF-05。
3. 开关中心离地 1200 mm，设在门开启侧（锁侧），距门框 150 mm。
4. 按常理补全：p、q 回路 S7 为中途开关三控（S11、S12 两路）；38 控洗衣房筒灯；围栏地灯 4 盏；前储物间加门控开关。
3 m

## Slide 2
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明放大图 1：起居室 · G07 区 · 门厅 · 楼梯
GROUND FLOOR LIGHTING & SWITCHING — ZONE 1
项目
27PR 住宅改造 · 一层照明
图名
一层照明放大图 1：起居室 · G07 区 · 门厅 · 楼梯
图号
E-GF-01
版本
Rev E · 2026-10-03（一层照明按区域分 4 路：前厅 / 侧厅 / 厨房 / 户外）
依据
PPT v4 第 2 页按键标注；Blender v37
W1
W2
p → 见另图
q → 见另图
n
g
d
a
c
f
f
f
e
e
e
f
e
i
i
h
h
h
h
i
i
b
二层楼梯吊灯 F06（在楼上，S6 控）
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
本图开关（从左到右逐键）
S1 4 联 · 门厅 · 前门内侧
键1=c 键2=d 键3=e 键4=f
S2 2 联 · 门厅 · 前储物间旁
键1=a 键2=b
S3 3 联 · 起居室侧 · 拱门旁
键1=g 键2=h 键3=i
S4 4 联 · 楼梯口 · 拱门旁
键1=n 键2=d 键3=e 键4=f
S5 3 联 · G07 区侧 · 拱门旁
键1=g 键2=h 键3=i
S6 1 联 · 楼梯底
键1=F06
S7 2 联 · G07 区东侧 · 卫生间走道口
键1=p 键2=q
双控联络线（红粗线）
· W1：S1 ↔ S4 3C+E 回路 d e f
· W2：S5 ↔ S3 3C+E 回路 g h i
红线只表示连接关系，实际走线沿墙 / 吊顶内，现场定。
跨图双控
· S7 与 S11（E-GF-03）双控：p q
2 m

## Slide 3
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明放大图 2：G15 区 · 卫生间 · 储物间
GROUND FLOOR LIGHTING & SWITCHING — ZONE 2
项目
27PR 住宅改造 · 一层照明
图名
一层照明放大图 2：G15 区 · 卫生间 · 储物间
图号
E-GF-02
版本
Rev E · 2026-10-03（一层照明按区域分 4 路：前厅 / 侧厅 / 厨房 / 户外）
依据
PPT v4 第 2 页按键标注；Blender v37
W1
j
k
m
m
l
l
l
l
m
m
o
S8
S9
S10
本图开关（从左到右逐键）
S8 4 联 · G15 区南门旁
键1=j 键2=k 键3=l 键4=m
S9 4 联 · G15 区 · 储物间门旁
键1=j 键2=k 键3=l 键4=m
S10 1 联 · 卫生间门外
键1=o
双控联络线（红粗线）
· W1：S8 ↔ S9 3C+E 回路 j k l m
红线只表示连接关系，实际走线沿墙 / 吊顶内，现场定。
2 m

## Slide 4
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明放大图 3：厨房 · 洗衣房 · 后花园
GROUND FLOOR LIGHTING & SWITCHING — ZONE 3
项目
27PR 住宅改造 · 一层照明
图名
一层照明放大图 3：厨房 · 洗衣房 · 后花园
图号
E-GF-03
版本
Rev E · 2026-10-03（一层照明按区域分 4 路：前厅 / 侧厅 / 厨房 / 户外）
依据
PPT v4 第 2 页按键标注；Blender v37
W1
u
p
p
s
r
t
q
q
q
q
S11
S12
S13
S14
S15
FCU
FCU1
FCU
FCU2
FCU
FCU3
FCU
FCU4
FCU
FCU5
本图开关（从左到右逐键）
S11 2 联 · G15 区 · 通后花园门旁
键1=p 键2=q
S12 2 联 · 厨房后门旁（吧台区）
键1=p 键2=q
S13 2 联 · 厨房入口
键1=r 键2=s
S14 1 联 · 洗衣房门旁
键1=t
S15 1 联 · 洗衣房后门旁
键1=u
双控联络线（红粗线）
· W1：S12 ↔ S11 3C+E 回路 p q
红线只表示连接关系，实际走线沿墙 / 吊顶内，现场定。
跨图双控
· S11 与 S7（E-GF-01）双控：p q
2 m

## Slide 5
一层开关面板表（逐键）
SWITCH PLATE SCHEDULE — GANGS NUMBERED LEFT TO RIGHT
项目
27PR 住宅改造 · 一层照明
图名
一层开关面板表（逐键）
图号
E-GF-04
版本
Rev E · 2026-10-03（一层照明按区域分 4 路：前厅 / 侧厅 / 厨房 / 户外）
依据
PPT v4 第 2 页按键标注；Blender v37
编号 | 位置 | 面板 | 键 1 | 键 2 | 键 3 | 键 4 | 双控 / 三控对端
S1 | 门厅 · 前门内侧 | 4 联 | c 门廊壁灯 G25（户外） | d 起居室主灯 G06 | e 起居室筒灯 上两排（含电梯旁） | f 起居室筒灯 右列+下排 | d↔S4，e↔S4，f↔S4
S2 | 门厅 · 前储物间旁 | 2 联 | a 门厅吊灯 G08 | b 前储物间筒灯（+门控开关） |  |  | 
S3 | 起居室侧 · 拱门旁 | 3 联 | g G07 区主灯 | h G07 区筒灯 上排+左 | i G07 区筒灯 右+下排 |  | g↔S5，h↔S5，i↔S5
S4 | 楼梯口 · 拱门旁 | 4 联 | n 楼梯壁灯 F32 | d 起居室主灯 G06 | e 起居室筒灯 上两排（含电梯旁） | f 起居室筒灯 右列+下排 | d↔S1，e↔S1，f↔S1
S5 | G07 区侧 · 拱门旁 | 3 联 | g G07 区主灯 | h G07 区筒灯 上排+左 | i G07 区筒灯 右+下排 |  | g↔S3，h↔S3，i↔S3
S6 | 楼梯底 | 1 联 | 二层楼梯吊灯 F06（与二层 S11、S12 三控） |  |  |  | 
S7 | G07 区东侧 · 卫生间走道口 | 2 联（含中途开关） | p 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7） | q 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7） |  |  | p↔S11，p↔S12，q↔S11，q↔S12
S8 | G15 区南门旁 | 4 联 | j G15 吊灯 | k G16 吊灯 | l G15 区筒灯 上排+左 | m G15 区筒灯 下排+右 | j↔S9，k↔S9，l↔S9，m↔S9
S9 | G15 区 · 储物间门旁 | 4 联 | j G15 吊灯 | k G16 吊灯 | l G15 区筒灯 上排+左 | m G15 区筒灯 下排+右 | j↔S8，k↔S8，l↔S8，m↔S8
S10 | 卫生间门外 | 1 联 | o 卫生间筒灯 |  |  |  | 
S11 | G15 区 · 通后花园门旁 | 2 联 | p 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7） | q 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7） |  |  | p↔S7，p↔S12，q↔S7，q↔S12
S12 | 厨房后门旁（吧台区） | 2 联 | p 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7） | q 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7） |  |  | p↔S7，p↔S11，q↔S7，q↔S11
S13 | 厨房入口 | 2 联 | r 吧台区吊灯（待选） | s 厨房主灯（待选） |  |  | 
S14 | 洗衣房门旁 | 1 联 | t 洗衣房筒灯 |  |  |  | 
S15 | 洗衣房后门旁 | 1 联 | u 后花园壁灯 G26_1 |  |  |  | 
FCU1–5 | 厨房 / 洗衣房台面后墙（见 E-GF-03） | FCU 13A ×5 | 各供一台电器，用途待填 |  |  |  | 
说明：
1. 键 1 → 键 4 为面板上从左到右的顺序（按 PPT 标注顺序）。
2. 字母 = 回路，见 E-GF-05；位置见 E-GF-00~03。
3. 开关中心离地 1200 mm；FCU 在台面上 150 mm。
4. 双控每对开关之间需敷设联络线 3C+E；三控回路需两只两路开关 + 一只中途开关（intermediate）。
5. 前储物间门框锁侧加门控开关 DS1（开门亮灯），与 S2 键 2 并联控制 b。
6. 面板统一 NAB 古铜系列；联数与本表一致。

## Slide 6
一层照明回路表
GROUND FLOOR LIGHTING CIRCUIT SCHEDULE
项目
27PR 住宅改造 · 一层照明
图名
一层照明回路表
图号
E-GF-05
版本
Rev E · 2026-10-03（一层照明按区域分 4 路：前厅 / 侧厅 / 厨房 / 户外）
依据
PPT v4 第 2 页按键标注；Blender v37
字母 | 回路 | 控制灯具 | 灯数 | 开关（编号-键） | 方式 | 图
a | L1 | 门厅吊灯 G08 | 1 | S2-键1 | 单控 | 01
b | L2 | 前储物间筒灯（+门控开关） | 1 | S2-键2 | 单控 | 01
c | L3 | 门廊壁灯 G25（户外） | 1 | S1-键1 | 单控 | 01
d | L4 | 起居室主灯 G06 | 1 | S1-键2，S4-键2 | 双控 | 01
e | L5 | 起居室筒灯 上两排（含电梯旁） | 4 | S1-键3，S4-键3 | 双控 | 01
f | L6 | 起居室筒灯 右列+下排 | 4 | S1-键4，S4-键4 | 双控 | 01
g | L7 | G07 区主灯 | 1 | S5-键1，S3-键1 | 双控 | 01
h | L8 | G07 区筒灯 上排+左 | 4 | S5-键2，S3-键2 | 双控 | 01
i | L9 | G07 区筒灯 右+下排 | 4 | S5-键3，S3-键3 | 双控 | 01
j | L10 | G15 吊灯 | 1 | S8-键1，S9-键1 | 双控 | 02
k | L11 | G16 吊灯 | 1 | S8-键2，S9-键2 | 双控 | 02
l | L12 | G15 区筒灯 上排+左 | 4 | S8-键3，S9-键3 | 双控 | 02
m | L13 | G15 区筒灯 下排+右 | 4 | S8-键4，S9-键4 | 双控 | 02
n | L14 | 楼梯壁灯 F32 | 1 | S4-键1 | 单控 | 01
o | L15 | 卫生间筒灯 | 1 | S10-键1 | 单控 | 02
p | L16 | 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7） | 2 | S7-键1，S11-键1，S12-键1 | 三控 | 03
q | L17 | 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7） | 4 | S7-键2，S11-键2，S12-键2 | 三控 | 03
r | L18 | 吧台区吊灯（待选） | 1 | S13-键1 | 单控 | 03
s | L19 | 厨房主灯（待选） | 1 | S13-键2 | 单控 | 03
t | L20 | 洗衣房筒灯 | 1 | S14-键1 | 单控 | 03
u | L21 | 后花园壁灯 G26_1 | 1 | S15-键1 | 单控 | 03