## Slide 1
一层照明 设计说明 · 图例 · 灯具表
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
一层照明 设计说明 · 图例 · 灯具表
图号
电施-01
比例
—
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
设计说明
1. 依据：GB 50034-2013《建筑照明设计标准》、GB/T 50786-2012《建筑电气制图标准》、09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》。
本工程位于英国，实际施工、器材与验收以 BS 7671 及 Part P 为准；本套图为国标表达方式，供沟通与核对。
2. 一层照明由照明配电箱 AL1（暂定楼梯下，现场定）引出 3 个回路：WL1 前区（含门廊壁灯）、WL2 后区（G15 区、卫生间、厨房、洗衣房，含排气扇）、WL3 后花园户外，均为 30 mA RCBO。楼梯壁灯在 WL1、楼梯吊灯在二层 WL4：任一路跳闸楼梯仍有照明。
3. 导线 BV-3×2.5（L、N、PE），穿 PC20 管沿墙 / 顶板暗敷（WC/CC）。线上短斜线为导线根数，未标注者为 3 根。
4. 开关：古铜色 86 型（NAB 系列）暗装，中心距地 1.2 m（国内常用 1.3 m，本工程按英国 1.2 m），距门框 0.15–0.20 m，设在门开启（锁）侧，开门即可开灯。
5. 双控 / 三控：同一字母的灯可在多处开关控制；两处为单极双控开关，三处时中间一处为中途开关（三控），开关间敷设联络线（长虚线）。
6. 前储物间加门控开关 MK（门框锁侧，开门亮灯、关门灭灯），与 S2 第 2 键并联。
7. 卫生间灯具防护等级 ≥ IP44，户外灯具 ≥ IP65。
8. FCU1–5 为厨房 / 洗衣房电器带保险丝开关（13A），属插座回路，见插座平面图。
9. 按常理补全（Rev B）：38 号键控洗衣房筒灯；围栏地灯 4 盏；前储物间门控开关。
10. Rev C：门廊壁灯 c 改由 WL1 供电；卫生间排气扇不设单独隔离开关，接卫生间灯回路（随灯开、延时关），开关编号重排。
11. Rev D：S7 改为双联中途开关，控后花园壁灯 p、围栏地灯 q（与 S11、S12 三控）；G15 区筒灯 l 改为 S8、S9 双控。
12. Rev E：一层照明曾按区域分 4 路；Rev G 起按全屋 18 路方案，厨房并回一层后区 WL2。
13. Rev G：全屋照明 4 路（一层前区 / 一层后区 / 二层 / 户外）。按已购灯具估算一层室内约 680 W、二层约 320 W，LED 负载远小于 6–10 A 照明回路；GU10 筒灯必须选 LED（≤ 7 W），不得换卤素灯。
图例
吊灯 / 吸顶灯 ｜ 按产品 ｜ 吊装 / 吸顶
主灯位（产品待选） ｜ 待选 ｜ 吊装
筒灯 GU10 ｜ LED 5W 3000K ｜ 嵌入式
壁灯 / 户外墙灯 ｜ 按产品 ｜ 壁装 1.8–2.0 m
庭院地埋 / 围栏灯 ｜ LED IP65 ｜ 地面
单极开关（短线数 = 联数） ｜ 86 型 10A ｜ 暗装 1.2 m
单极双控开关 ｜ 86 型 10A ｜ 暗装 1.2 m
MK
门控开关 MK ｜ 门框式 ｜ 门框锁侧
照明配电箱 AL1 ｜ 见系统图 ｜ 暗装 1.5 m（底边）
灯具表
编号 | 名称 | 光源 / 功率 | 防护 | 数量
D1 | F32 黑胡桃壁灯 | 按产品 | IP20 | 1
D2 | G06 繁花吊灯 Φ80 | 按产品 | IP20 | 1
D3 | G07 繁花吊灯 Φ60 | 按产品 | IP20 | 1
D4 | G08 单头小吊灯 | 按产品 | IP20 | 1
D5 | G15 法式吊灯 | 按产品 | IP20 | 1
D6 | G16 吸顶灯 | 按产品 | IP20 | 1
D7 | G25 户外入户灯 | 按产品 | IP65 | 1
D8 | G26 花园壁灯 | 按产品 | IP65 | 3
D9 | GU10 筒灯 | LED 5W 3000K | IP44（卫生间）/IP20 | 27
D10 | 围栏地灯 | LED 3000K | IP65 | 4
D11 | 主灯（待选） | 按产品 | IP20 | 2

## Slide 2
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明平面图
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
一层照明平面图
图号
电施-02
比例
1:100（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
7
7
9
MK
AL1
n
g
d
a
j
k
c
u
p
p
f
f
f
e
e
e
f
e
i
i
h
h
h
h
i
i
s
r
b
m
m
l
l
l
l
m
m
t
o
q
q
q
q
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
FCU
FCU
FCU
FCU
FCU
二层楼梯吊灯 F06（在楼上，S6 控）
说明：
1. 灯旁字母 = 控制它的开关键，见电施-07。
2. 粗实线 = AL1 引出回路 WL1/WL2/WL3（先到开关盒）；细实线 = 同一字母灯具之间；点线 = 开关到所控灯；长虚线 = 双控联络线。
3. 线上短斜线 = 导线根数，未标注为 3 根。
4. 分区放大见电施-03~电施-05。
5. S# = 开关编号；MK = 门控开关。
电施-03
电施-04
电施-05
3 m

## Slide 3
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明平面放大图（起居室 · G07 区 · 门厅 · 楼梯）
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
一层照明平面放大图（起居室 · G07 区 · 门厅 · 楼梯）
图号
电施-03
比例
1:50（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
WL1 BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL3 BV-3×2.5 PC20 WC/CC
↑ 引至二层楼梯吊灯 F06
p → 接线见另图
q → 接线见另图
7
7
MK
MK 门控（开门亮灯）
AL1
n
g
d
a
c
f
f
f
e
e
e
f
e
i
i
h
h
h
h
i
i
b
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
二层楼梯吊灯 F06（在楼上，S6 控）
本图开关（键 1→键 4 从左到右）
S1 门厅 · 前门内侧
键1=c 键2=d 键3=e 键4=f
S2 门厅 · 前储物间旁
键1=a 键2=b
S3 起居室侧 · 拱门旁
键1=g 键2=h 键3=i
S4 楼梯口 · 拱门旁
键1=n 键2=d 键3=e 键4=f
S5 G07 区侧 · 拱门旁
键1=g 键2=h 键3=i
S6 楼梯底
键1=F06
S7 G07 区东侧 · 卫生间走道口
键1=p 键2=q
MK 前储物间门控开关 → b（与 S2 键 2 并联）
2 m

## Slide 4
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明平面放大图（G15 区 · 卫生间 · 储物间）
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
一层照明平面放大图（G15 区 · 卫生间 · 储物间）
图号
电施-04
比例
1:50（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
WL2 引自 AL1
9
j
k
m
m
l
l
l
l
m
m
o
S8
S9
S10
本图开关（键 1→键 4 从左到右）
S8 G15 区南门旁
键1=j 键2=k 键3=l 键4=m
S9 G15 区 · 储物间门旁
键1=j 键2=k 键3=l 键4=m
S10 卫生间门外
键1=o
2 m

## Slide 5
起居室
厨房（吧台区）
前院
餐厅
储物间
后花园
储物间
卫生间
楼梯
厨房
洗衣房
客厅
储物间
一层照明平面放大图（厨房 · 洗衣房 · 后花园）
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
一层照明平面放大图（厨房 · 洗衣房 · 后花园）
图号
电施-05
比例
1:50（A3）
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
WL2 BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL3 BV-3×2.5 PC20 WC/CC
AL1
u
p
p
s
r
t
q
q
q
q
S11
S12
S13
S14
S15
FCU
FCU
FCU
FCU
FCU
本图开关（键 1→键 4 从左到右）
S11 G15 区 · 通后花园门旁
键1=p 键2=q
S12 厨房后门旁（吧台区）
键1=p 键2=q
S13 厨房入口
键1=r 键2=s
S14 洗衣房门旁
键1=t
S15 洗衣房后门旁
键1=u
2 m

## Slide 6
AL1 照明配电箱系统图（一、二层）
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
AL1 照明配电箱系统图（一、二层）
图号
电施-06
比例
—
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
进线：引自总配电箱 / 电表箱
（英国：Consumer Unit 内主开关 + RCBO）
AL1 暗装，底边距地 1.5 m
C16 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL1 一层前区照明（门廊 / 门厅 / 起居室 / G07 餐厅 / 楼梯）
灯 22 盏（一层，字母 a b c d e f g h i n）
C16 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL2 一层后区照明（G15 区 / 卫生间 / 厨房 / 吧台区 / 洗衣房）+ 卫生间排气扇
灯 14 盏（一层，字母 j k l m o r s t）
C10 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL3 户外照明（后花园壁灯 / 围栏地灯）
灯 7 盏（一层，字母 p q u）
C16 1P+N RCBO 30mA
BV-3×2.5 PC20 WC/CC
WL4 二层照明（主卧 / 北卫 / 衣帽间 / 盥洗室 / 西卫 / 卧室2 / 走廊 / 卧室3 / 楼梯 / 书房 / 后卫）+ 卫生间排气扇
灯 16 盏（二层，字母 见二层图）
备用 1 路（C16 RCBO）
说明：
1. 照明回路按区域划分，每路一个 30 mA RCBO（见上表回路名称）；单回路灯具数量与功率均在允许范围内（灯具均为 LED）。插座与专线回路见网页「配电箱」页。
2. 英国规范（BS 7671）照明回路常用 1.5 mm² 双芯加地线 + B6 RCBO；国内常用 BV-2.5 + C16。施工由电工按当地规范定。
3. 卫生间排气扇无单独开关，接所在卫生间灯回路；楼梯吊灯 F06 属 WL4，一层 S6 只做三控开关点。
4. WL4 沿楼梯井暗管引上至二层。

## Slide 7
一层开关面板表 · 照明回路表
工程名称
27PR 住宅改造（一层）
图名
一层开关面板表 · 照明回路表
图号
电施-07
比例
—
专业 / 阶段
电气 · 施工图（Rev G 2026-10-03）
设计 / 校对
—— / ——（待电工复核签字）
编号 | 位置 | 规格 | 键 1 | 键 2 | 键 3 | 键 4
S1 | 门厅 · 前门内侧 | 四位 | c 门廊壁灯 G25（户外）（单控） | d 起居室主灯 G06（双控） | e 起居室筒灯 上两排（含电梯旁）（双控） | f 起居室筒灯 右列+下排（双控）
S2 | 门厅 · 前储物间旁 | 二位 | a 门厅吊灯 G08（单控） | b 前储物间筒灯（+门控开关）（单控） |  | 
S3 | 起居室侧 · 拱门旁 | 三位 | g G07 区主灯（双控） | h G07 区筒灯 上排+左（双控） | i G07 区筒灯 右+下排（双控） | 
S4 | 楼梯口 · 拱门旁 | 四位 | n 楼梯壁灯 F32（单控） | d 起居室主灯 G06（双控） | e 起居室筒灯 上两排（含电梯旁）（双控） | f 起居室筒灯 右列+下排（双控）
S5 | G07 区侧 · 拱门旁 | 三位 | g G07 区主灯（双控） | h G07 区筒灯 上排+左（双控） | i G07 区筒灯 右+下排（双控） | 
S6 | 楼梯底 | 一位 | 二层楼梯吊灯 F06（与二层 S11、S12 三控） |  |  | 
S7 | G07 区东侧 · 卫生间走道口 | 二位 | p 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7）（中途） | q 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7）（中途） |  | 
S8 | G15 区南门旁 | 四位 | j G15 吊灯（双控） | k G16 吊灯（双控） | l G15 区筒灯 上排+左（双控） | m G15 区筒灯 下排+右（双控）
S9 | G15 区 · 储物间门旁 | 四位 | j G15 吊灯（双控） | k G16 吊灯（双控） | l G15 区筒灯 上排+左（双控） | m G15 区筒灯 下排+右（双控）
S10 | 卫生间门外 | 一位 | o 卫生间筒灯（单控） |  |  | 
S11 | G15 区 · 通后花园门旁 | 二位 | p 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7）（三控） | q 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7）（三控） |  | 
S12 | 厨房后门旁（吧台区） | 二位 | p 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7）（三控） | q 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7）（三控） |  | 
S13 | 厨房入口 | 二位 | r 吧台区吊灯（待选）（单控） | s 厨房主灯（待选）（单控） |  | 
S14 | 洗衣房门旁 | 一位 | t 洗衣房筒灯（单控） |  |  | 
S15 | 洗衣房后门旁 | 一位 | u 后花园壁灯 G26_1（单控） |  |  | 
MK | 前储物间门框锁侧 | 门控开关 | b 前储物间筒灯（与 S2 键 2 并联） |  |  | 
字母 | 控制灯具 | 开关 | 回路
a | 门厅吊灯 G08 | S2-1 | WL1
b | 前储物间筒灯（+门控开关） | S2-2，MK | WL1
c | 门廊壁灯 G25（户外） | S1-1 | WL1
d | 起居室主灯 G06 | S1-2，S4-2 | WL1
e | 起居室筒灯 上两排（含电梯旁） | S1-3，S4-3 | WL1
f | 起居室筒灯 右列+下排 | S1-4，S4-4 | WL1
g | G07 区主灯 | S5-1，S3-1 | WL1
h | G07 区筒灯 上排+左 | S5-2，S3-2 | WL1
i | G07 区筒灯 右+下排 | S5-3，S3-3 | WL1
j | G15 吊灯 | S8-1，S9-1 | WL2
k | G16 吊灯 | S8-2，S9-2 | WL2
l | G15 区筒灯 上排+左 | S8-3，S9-3 | WL2
m | G15 区筒灯 下排+右 | S8-4，S9-4 | WL2
n | 楼梯壁灯 F32 | S4-1 | WL1
o | 卫生间筒灯 | S10-1 | WL2
p | 后花园壁灯 G26_2、G26_3（三控：S11、S12、S7） | S7-1，S11-1，S12-1 | WL3
q | 围栏地灯 ×4（户外，三控：S11、S12、S7） | S7-2，S11-2，S12-2 | WL3
r | 吧台区吊灯（待选） | S13-1 | WL2
s | 厨房主灯（待选） | S13-2 | WL2
t | 洗衣房筒灯 | S14-1 | WL2
u | 后花园壁灯 G26_1 | S15-1 | WL3